## Lang,LSI,RSI,PSI, LaI; Alk, TH
INSERTAR LOS DATOS NECESARIOS SEGÚN EL PARÁMETRO QUE QUERAMOS CALCULAR:
pH |  | 6.2 | [9 empty] | Cálculo de los Índices de Langelier (simplificado) Saturación (SM2330 revisado), Ryznar, Puckorius, Larson-Skold, Dureza y Alcalinidad.
CE | µS/cm a 25ºC | 200
Calcio | mg Ca+2/L | 0.5 | [9 empty] | Autores: E. González, M. I. Parra, M. Hernández
Bicarbonatos | mg HCO3-/L | 2 | [9 empty] | Fundación Centro Canario del Agua
Carbonatos | mg CO32-/L | 0 |  | 0,47 permeado | [7 empty] | Última revisión: 20 de abril de 2010
Factor para el cálculo de TDS |  | 0.47 |  | 0,56 remineralizada
Temperatura | ºC | 21 |  | 0,70 bicarbonatada ( con HCO3 > 600 mg/L)
Cloruros | mg/L | 80
Sulfatos | mg/L | 1
Magnesio | mg Mg+2/L | 1
DUREZA |  |  | ÍNDICE DE LANGELIER (simplificado) |  |  | LSI ó Índice de Saturación (RD 140/2003) |  |  | ÍNDICE DE RYZNAR, RSI |  |  | ÍNDICE DE PUCKORIUS, PSI (*) |  |  | ÍNDICE DE LARSON-SKOLD LaI
Parámetros de los que depende: Ca, Mg |  |  | Parámetros de los que depende: pH, CE, Ca, HCO3, CO3, factor TDS, T |  |  | Parámetros de los que depende: pH, CE, Ca, HCO3, CO3, factor TDS, T |  |  | Parámetros de los que depende: pH, CE, Ca, HCO3, CO3, factor TDS, T |  |  | Parámetros de los que depende: CE, Ca, HCO3, CO3, factor TDS, T |  |  | Parámetros de los que depende: Cl, SO4, HCO3, CO3
Calcio | meq Ca+2/L | 0.02495 | TDS | mg/l | 94 | Ca | g-mol/L | 1.25e-05 | RSI | 2pHsat)Lang-simplif. -pH | 17.0958 | Alk | mg CaCO3/l | 1.6406 | Cl- | meq/L | 2.2567
Magnesio | meq Mg+2/L | 0.082237 | Ca | mg CaCO3/l | 1.2469 | pCa |  | 4.9031 | [6 empty] | SO42- | meq/L | 0.02082
|  |  | Alk | mg CaCO3/l | 1.6406 | Alk | g-equivalentes | 3.2811e-05 | RSI > 9,0 intolerablemente corrosiva |  |  | pHEQ(Puckorius) | 1,465 x Log [Alk] + 4,54 | 4.855 | HCO3- | meq/L | 0.032787
Dureza | mg CaCO3/L | 5.3593 |  |  |  | pAlk |  | 4.484 | 7,5 < RSI < 9,0 fuertemente corrosiva | [5 empty] | CO32- | meq/L | 0
Dureza | mg Ca+2/L | 2.1437 | A | f (TDS) | 0.097313 |  |  |  | 7,0 < RSI < 7,5 significantemente corrosiva |  |  | PSI | 2(pHsat)LSI - pHEQ(Puckorius) | 18.4408
Dureza | mg HCO3-/L | 6.5384 | B | f (T) | 2.1614 | pK2 | f (T) | 10.3653 | 6,0 < RSI < 7,0 ligeram. incrust. o corrosiva | [5 empty] | LaI |  | 69.4644
Dureza | º Franceses | 0.53593 | C | f (Ca) | -0.30417 | pKw | f (T) | 14.1287 | 5,0 < RSI < 6,0 ligeramente incrustante |  |  | PSI > 6,5 tendencia a la corrosión
Dureza | º Alemanes | 0.3012 | D | f (Alk) | 0.215 | pKSC | f (T) | 8.4586 | 4,0 < RSI < 5,0 fuertemente incrustante |  |  | 4,5 < PSI < 6,5 rango óptimo |  |  | LaI > 1,2 corrosión elevada
Dureza | º Ingleses | 0.37462 |  |  |  | I (g-mol/l)* | f (CE) | 0.0032 |  |  |  | PSI < 4,5 tendencia a la incrustación |  |  | 0,8 < LaI < 1,2 corrosión significativa
|  |  | pHsat)simplificado | (9.3+A+B)-(C+D) | 11.6479 | E | f (T) | 79.6588 | [6 empty] | LaI < 0,8 no corrosión
ALCALINIDAD (Alk) | [5 empty] | A | f (E y T) | 0.50729 |  |  |  | (*) El pH de equilibrio de Puckorius es una correción empírica del pH del agua (Es aplicable para aguas continentales y no para aguas desaladas o remineralizadas)
Parámetros de los que depende: HCO3, CO3 |  |  | Langeliersimplif.* | pH - pHsatsimplif. | -5.4479 | pfm | f (A e I) | 0.0262 | [6 empty] | LaI = ([Cl-]+[SO42-])/([HCO3-]+[CO32-])
Bicarbonatos | mg HCO3-/L | 2
Carbonatos | mgCO32-/L | 0 |  |  |  | pHsat)LSI | pK2-pKsc+pCa+pAlk+5pfm | 11.4247
Lang. simplif. < 0 agua con tendencia corrosiva
Alk | mg CaCO3/l | 1.6406 | Lang. simplif. = 0 agua equilibrada |  |  | LSI ** | pH-pHsatLSI | -5.2247
Lang. simplif. > 0 agua con tendencia incrustante
Dureza | Valoración
(mg CaCO3/L) | [5 empty] | LSI < 0 agua infrasaturada en CaCO3 (corrosiva)
0 - 50 | blanda |  |  |  |  | LSI = 0 agua en equilibrio químico
50 - 150 | moderadamente dura |  |  |  |  | LSI > 0 agua sobresaturada en CaCO3 (incrustante)
150 - 300 | dura
> 300 | muy dura
Alk | Valoración |  | (*) Este método no es recomendado para analizar el cumplimiento del RD 140/2003, [2]. |  |  | (*) El valor de coeficiente de correlación para el cálculo de I a partir de la CE ha sido corregido para aguas desaladas y remineralizadas [2]. El LSI resultante es aproximadamente 0,02 mayor que el obtenido por el SM2330 sin corrección (ver pestaña específica).
(mg CaCO3/L)
< 12,3 | muy baja
24,6 - 41 | baja
41 - 98,4 | media |  |  |  |  | (**) Este método es recomendado para analizar el cumplimiento del RD 140/2003 (España). [2] Este RD define que el agua debe tener un LSI ±0,5.
98,4 - 147,6 | alta
> 147,6 | muy alta
Fuente: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 21st Edition, 2005. |  |  | Fuente: [1] W. F. Langelier, The analytical control of anti-corrosion water treatment, Journal of the American Water Works Association, V28 #10, pp 1500-1521, 1936. [2] W. F. Langelier, Chemical equilibria in water treatment, Journal of the American Water Works Association, V38 #2, pp 169-178, 1946. |  |  | Fuentes: [1] 2330-B Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 21st Edition, 2005. [2] M. Hernandez, Guía para la remineralización de las aguas desaladas, 2010, Ed. Acuamed-FCCA. |  |  | Fuente: J. W. Ryznar, A new index for determining amount of scale formed in water, Journal of the American Water Works Association, V36 #2, pp 472-486, 1949. |  |  | Fuente: [1] R. Puckorius and J. M. Brooke, A new practical index for calcium carbonate scale prediction in cooling systems, Corrosion, pp 280-284, April 1991, [2] P. R. Puckorius and G. R. Loretitsch, Cooling water scale and scaling indices: what they mean - how to use them effectively - how they can cut treatment costs, Paper IWC-47, Int. Water Conference, Pittsburgh, PA, 1999. |  |  | Fuente: T.E., LARSON & R.V., SKOLD, Laboratory Studies Relating Mineral Quality of Water to Corrosion of Steel and Cast Iron (1958) Illinois State Water Survey, Champaign, IL pp. 43-46: ill. ISWS C-71
Nota: Para ampliar la información teórica de cada índice, ir a la hoja correspondiente a dicho índice

## Langelier (simplificado)
Índice de Langelier, (Simplificado) (1936)
Cálculo de los Índices de Langelier (Simplificado) LSI (SM2330), Ryznar, Puckorius, Larson, Dureza y Alcalinidad.
Se establece para una temperatura determinada y mide el estado de equilibrio del agua en relación con su carácter incrustante o corrosivo.
Autores: E. González, M. I. Parra, M. Hernández
Datos de partida (valores introducidos en la hoja "Índices de tendencia precipitación"): | [5 empty] | Fundación Centro Canario del Agua
| C.E. | μS/cm a 25ºC | 200
| factor para TDS |  | 0.47
| TDS | mg/l | 94
| T | ºC | 21
| pH |  | 6.2
| Ca+2 | mg CaCO3/l | 1.2469
| HCO3- | mg/l | 2
| CO32- | mg/l | 0
| Alk | mg CaCO3/l | 1.6406
Parámetros calculados:
| A | f (TDS) | 0.097313
| B | f (T) | 2.1614
| C | f (Ca) | -0.30417
| D | f (ALC) | 0.215
| pHs) simplificado | (9.3+A+B)-(C+D) | 11.6479
|  |  |  | RD 140/2003 ±0,5 | Si LSI (simplificado) < 0, agua con tendencia a ser corrosiva
| LSI (simplificado) | pH - pHsat)simplificado | -5.4479 |  | Si LSI (simplificado) = 0, agua en equilibrio químico
Si LSI (simplificado) > 0, agua con tendencia incrustante
Se define teóricamente como:
LSI (simplificado) = pH - pHsat)simplificado
Método de cálculo:
pHsat= (9,3 + A + B) - ( C + D )
A = 1/10(log[TDS]-1)
B = -13,12log[T(ºC)+273,2]+34,55
C = log[Ca(mgCaCO3/l)]-0,4
D= log AlK(mg CaCO3/l)
Fuente: W. F. Langelier, The analytical control of anti-corrosion water treatment, Journal of the American Water Works Association, V28 #10, pp 1500-1521, 1936. W. F. Langelier, Chemical equilibria in water treatment, Journal of the American Water Works Association, V38 #2, pp 169-178, 1946.

## LSI (SM2330)
LSI ó Indice de Saturación (Standard Methods 2330-B) [1]
El índice de Saturación ó LSI, al igual que el Índice de Langelier abreviado, marca la tendencia a la precipitación o disolución de CaCO3, definiendo así si el agua está sobresaturada, saturada o infrasaturada respecto a esta sal. | [5 empty] | Cálculo de los Índices de Langelier (simplificado), LSI (SM2330), Ryznar, Puckorius, Larson-Skold, Dureza y Alcalinidad.
Autores: E. González, M. I. Parra, M. Hernández
Datos de partida (valores introducidos en la hoja "Índices de tendencia precipitación"): | [5 empty] | Fundación Centro Canario del Agua
| pH |  |  | 6.2
| CE |  | µS/cm a 25ºC | 200
| Calcio |  | mg Ca+2/L | 0.5
| Bicarbonatos |  | mg HCO3-/L | 2
| Carbonatos |  | mgCO32-/L | 0
| factor para el cálculo de los TDS |  |  | 0.47
| Temperatura |  | ºC | 21
Parámetros calculados:
| Ca+2 | g-mol/L | 1.25e-05
| pCa+2 |  | 4.9031
| Alk | mg CaCO3/l | 1.6406
| Alk | g-equivalentes | 3.2811e-05
| pAlk |  | 4.484
| pK2 | f (T) | 10.3653
| pKw | f (T) | 14.1287
| pKSC | f (T) | 8.4586
| I (g-mol/l) | f (CE) | 0.0032
| E | f (T) | 79.6588
| A | f (E y T) | 0.50729
| pfm | f (A e I) | 0.0262
| pHsatLSI | pK2-pKSC + pCa+pAlk+5pfm | 11.4247
LSI < 0, agua infrasaturada en CaCO3 (corrosiva)
| LSI | pH - pH satLSI | -5.2247 |  | LSI = 0, agua en equilibrio químico
LSI > 0, agua sobresaturada en CaCO3 (incrustante)
Se define como:
LSI = pH - pHsat)LSI, donde
pH = pH actual del agua
pHsat)LSI = pH de saturación o pH al cual se logra el equilibrio calcocarbónico del agua
Método de Cálculo:
pHsatLSI = pK2 - pKSC + p[Ca] + p[Alk] + 5pfm
donde,
K2 = Segunda constante de disociación para el ácido carbónico a la temperatura del agua.
KSC = Producto de solubilidad para la calcita a la temperatura del agua.
Ca = Calcio, en moles-g/L
Alk = Alcalinidad, en equivalentes-g/l.
fm = Coeficiente de actividad a la temperatura especificada.
Para el cálculo cada uno de los miembros de la ecuación:
pK2 = 107,8871+0,03252849T-5151,79/T-38,92561 log10T+563713,9/T2, para un rango de temperatura de 273-373 K
pKSC = 171,9065+0,077993T-2839,319/T-71,595log10T, para un rango de temperaturas de 273-363 K
pfm = [(AI1/2)/(1+I1/2)]-0,3I, válido para I< 0,5
siendo,
I = 1,6 x 10-5 x CE
A = 1,82 x 106 (E·T)-1,5
E = [60954/(T+116)]-68,937
donde,
I= Fuerza iónica
CE= conductividad eléctrica, µmhos/cm o µS/cm
T= temperatura del agua, K (ºC + 273,2)
E = Constante dieléctrica
Fuentes:
[1] 2330-B Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 21st Edition 2005. ISBN 0-87553-047-8
[2] Manuel Hernández Suárez, Guía para la remineralización de las aguas desaladas, Acuamed-Fundación Centro Canario del Agua, 2010, ISBN 978-84-613-8072-5

## Ryznar
Índice de Ryznar
El Índice de Ryznar también marca la tendencia a la precipitación o la disolución de CaCO3. Se ha utilizado durante años, a veces con buenos resultados. Debido a su carácter semi-empírico, puede resultar menos fiable que los índice de saturación | [5 empty] | Cálculo de los Índices de Langelier (simplificado), LSI (SM2330), Ryznar, Puckorius, Larson-Skold, Dureza y Alcalinidad.
Datos de partida: | [5 empty] | Autores: E. González, M. I. Parra, M. Hernández
Fundación Centro Canario del Agua
| pH |  |  | 6.2
| CE |  | µS/cm a 25ºC | 200
| Calcio |  | mg Ca+2/L | 0.5
| Calcio |  | mg CaCO3/l | 1.2469
| Bicarbonatos |  | mg HCO3-/L | 2
| Carbonatos |  | mgCO3=/L | 0
| factor para el cálculo de los TDS |  |  | 0.47
| TDS= CE *factor |  |  | 94
| Temperatura |  | ºC | 21
Parámetros calculados:
| A | f (TDS) | 0.097313
| B | f (T) | 2.1614
| C | f (Ca) | -0.30417
| D | f (Alk) | 0.215
| pHs)Langelier-abreviado | (9.3+A+B)-(C+D) | 11.6479 |  | RSI > 9,0 intolerablemente corrosiva
7,5 < RSI < 9,0 fuertemente corrosiva
| RSI | 2pHsat)Lang-abrev. -pH | 17.0958 |  | 7,0 < RSI < 7,5 significantemente corrosiva
6,0 < RSI < 7,0 ligeram. incrust. o corrosiva
5,0 < RSI < 6,0 ligeramente incrustante
Se define teóricamente como: |  |  |  |  | 4,0 < RSI < 5,0 fuertemente incrustante
RSI = 2(pHsat)IS - pH, donde
pH = pH actual del agua
pHsat)LSI = pH de saturación o pH al cual se logra el equilibrio calcocarbónico del agua
Método de cálculo:
pHsat= (9,3 + A + B) - ( C + D )
A = 1/10(log[TDS]-1)
B = -13,12log[T(ºC)+273]+34,55
C = log[Ca(mgCaCO3/l)]-0,4
D= log AlK(mg CaCO3/l)
Fuente: J. W. Ryznar, A new index for determining amount of scale formed in water, Journal of the American Water Works Association, V36 #2, pp 472-486, 1949.

## Puckorius
Índice de Puckorius (PSI)
El índice de Puckorius (Practical Scaling Index) usa el pH de equilibrio en lugar del pH actual del agua para determinar su carácter agresivo o incrustante. De esta manera tiene en cuenta la capacidad tampón del agua. Se trata de un índice con mucha utilidad práctica | [5 empty] | Cálculo de los Índices de Langelier (simplificado), LSI (SM2330), Ryznar, Puckorius, Larson-Skold, Dureza y Alcalinidad.
Autores: E. González, M. I. Parra, M. Hernández
Datos de partida: | [5 empty] | Fundación Centro Canario del Agua
| pH |  |  | 6.2
| CE |  | µS/cm a 25ºC | 200
| Calcio |  | mg Ca+2/L | 0.5
| Calcio |  | mg CaCO3/L | 1.2469
| Bicarbonatos |  | mg HCO3-/L | 2
| Carbonatos |  | mgCO3=/L | 0
| factor para el cálculo de los TDS |  |  | 0.47
| TDS= CE *factor |  |  | 94
| Temperatura |  | ºC | 21
Parámetros calculados:
| A | f (TDS) | 0.097313
| B | f (T) | 2.1614
| C | f (Ca) | -0.30417
| D | f (ALK) | 0.215
| pHsLSI | (9.3+A+B)-(C+D) | 11.6479
| Alk |  | 1.6406
| pHEQ(Puckorius) | 1,465 x Log [Alk] + 4,54 | 4.855
PSI > 6,5 Tendencia a la corrosión
| PSI | 2(pHsat)LSI - pHEQ(Puckorius) | 18.4408 |  | 4,5 < PSI < 6,5, Rango óptimo
PSI < 4,5 Tendencia a la incrustación
Se define como:
PSI = 2(pHsat)LSI - pHeq(Puckorius)
donde,
pHEQ = 1,465 x Log [Alcalinidad] + 4,54
Fuente: [1] R. Puckorius and J. M. Brooke, A new practical index for calcium carbonate scale prediction in cooling systems, Corrosion, pp 280-284, April 1991; [2] P. R. Puckorius and G. R. Loretitsch, Cooling water scale and scaling indices: what they mean - how to use them effectively - how they can cut treatment costs, Paper IWC-47, International Water Conference, Pittsburgh, PA, 1999.

## Larson-Skold
Índice de Larson (LaI)
El índice de Larson (LaI) ha sido diseñado para los rangos existentes en los Grandes Lagos (Superior, Michigan, Hurón, Eire y Ontario). Es útil para aguas equilibradas y también las depuradas, en especial las aguas frias (<20ºC). Con aguas con alcalinidad muy baja (por ejemplo aguas desaladas) o alcalinidad muy alta (aguas subterráneas de Tenerife) no funciona bien. |  |  |  |  | Cálculo de los Índices de Langelier (simplificado), LSI (SM2330), Ryznar, Puckorius, Larson-Skold, Dureza y Alcalinidad.
Autores: E. González, M. I. Parra, M. Hernández
Datos de partida (valores introducidos en la hoja "Índices de tendencia precipitación"): |  |  |  |  | Fundación Centro Canario del Agua
| cloruros | mg/L | 80
| sulfatos | mg/L | 1
| bicarbonatos | mg/L | 2
| carbonatos | mg/L | 0
Parámetros calculados:
| Cl- | meq/L | 2.2567
| SO42- | meq/L | 0.02082
| HCO3- | meq/L | 0.032787
| CO32- | meq/L | 0 | LaI > 1,2 Corrosión elevada
| Larson (LaI) |  | 69.4644 | 0,8 < LaI < 1,2 Corrosión significativa
LaI < 0,8 No corrosión
Se define como:
LaI = ([Cl-] + [SO42-])/([HCO3-] + [CO32-])
NOTAS:
Las concentraciones de cada una de las especies que intervienen en la fórmula deben expresarse en equivalentes por millón (epm) o lo que es lo mismo en meq/L.
Fuente: T.E., LARSON & R.V., SKOLD, Laboratory Studies Relating Mineral Quality of Water to Corrosion of Steel and Cast Iron (1958) Illinois State Water Survey, Champaign, IL pp. 43-46: ill. ISWS C-71